此需求书是根据专家意见修改后版本

天津轻工职业技术学院2021年度消防设施维护保养项目需求书

预算金额：21万元

本项目仅面向中小微企业

一、项目背景

原有的《天津轻工职业技术学院建筑消防设施维护保养合同》即将到期，为保证学院消防设施完好运行正常，经学院批准：现政府采购2021年度天津轻工职业技术学院建筑消防设施维护保养单位。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 投标人须具有独立法人资格，提供经年检合格的营业执照副本原件及复印件，复印件加盖公章； | 是 | 基本要求 |
|  |  | （一）经会计师事务所出具的上一年度审计报告 | 是 | 基本要求 |
|  |  | （二）投标人须提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录 | 是 | 基本要求 |
|  |  | （三）投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 是 | 基本要求 |
|  |  | （四）供应商须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，提供在“社会消防技术服务信息系统”上注册有效的截图复印件并加盖公章。 | 是 | 基本要求 |
| 2 | 其他要求 | ## 投标人实施能力需求： 完全按照以下要求提供与本项目规模及内容相当且已完成的2017年至今的成功案例，并按照以下要求执行，否则不予认定加分。 - 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 - 验收报告复印件。 - 用户出具的成功履行合同的相关证明材料。 |  |  |
| 3 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%。(特殊情况以合同为准） |  |  |

三、技术需求

对以下设施进行定期维护保养，要求保证设备状态良好、运转正常、稳定。

1. 消防供配电设施     1套

1.1检查消防设备配电箱是否牢固。

1.2查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮是否完好。

2. 点型感烟探测器   3422个

2.1查验外观质量是否符合要求，表面应无腐蚀、剥落、起泡现象，文字符号和标志清晰。周围是否有遮挡物。

2.2查验探测器底座安装是否牢固，不应有明显松动。

3. 点型感温探测器      76个

3.1查验外观质量是否符合要求，表面应无腐蚀、剥落、起泡现象，文字符号和标志清晰。

3.2查验探测器底座安装是否牢固，不应有明显松动。周围是否有遮挡物。

4. 手动报警按钮   439个

4.1查验外观质量是否符合要求，表面应无腐蚀、剥落、起泡现象，文字符号和标志清晰。

4.2检验手动报警按钮安装是否牢固，不应有明显松动。

5. 火灾报警控制器(区域、集中、通用)    15处

5.1查验外观质量是否符合要求。

5.2查验火灾报警控制器安装是否牢固，不应有明显松动。

5.3检查自检消音和复位功能

5.4检查屏蔽功能

5.5检查主备电转换

6. 火灾警报装置     389个

6.1查验外观质量是否符合要求，表面应无腐蚀、剥落、起泡现象，文字符号和标志清晰

6.2查验火灾警报装置安装是否牢固

7.消防报警广播通讯系统    1套

7.1检查火灾报警广播系统功能

7.2检查火灾报警通讯系统功能

8. 消防水箱     1个    水池  1各

8.1高层建筑中增压设施应好用。

8.2水箱补水措施可靠。

8.3消防水箱水位显示装置显示完好准确。

9. 消防水泵     4台

9.1设备应完整、无损坏及腐蚀等，阀门应有相应的启闭标志。

9.2远距离启动消防水泵，设备应灵敏，且运行正常，显示正确。

9.3消防备用泵的工作能力应不小于其中最大一台消防工作泵，且主泵停止运行，备用泵能自动切换运行。

10. 水泵接合器     2个

10.1水泵接合器应设置固定标志。

10.2水泵接合器控制阀应常开，且启动灵活；单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭。

10.3检查水泵结合器井盖是否刷红漆，是否有明显标志。

10.4结合器井内不应有积水.

11. 管道

11.1套管与管道的间隙，应采用不燃材料填塞密实。

11.2配水干管、配水管应作红色或红色环圈标志

11..3室外消防管道的检测、维修，确保消防管道完好无损、无渗漏。

11.4末端试水装置应设压力表、阀门、试水口及排水管，且排水管直径不应小于25mm，便于操作。

11.5检查末端试水装置情况，用卡尺测量排水口直径

12. 喷头     1260个

12.1喷头应保持整齐、牢固，严禁给喷头附加任何装饰性涂层，周围没有遮挡物。

12.2有腐蚀气体环境和冰冻危险场所安装的防护措施应可靠。

12.3应有库存备用喷头，其数量不应小于总安装个数的1％，且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。

12.4检查每个喷淋头是否完好无损。

13. 报警阀组     3组

13.1安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

13.2压力表应完好、显示数据准确。

13.3排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

13.4水源控制阀的安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

13.5检查报警阀组的外观质量及标志情况。

14. 消火栓箱     561个

14.1栓口中心距地面高度宜为1.1m，栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

14.2消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便。

14.3消防水喉位置应方便使用。

14.4消火栓内应有喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度25m的有衬里的消防水带。

14.5目测设施安装情况，查验箱内组件是否完整，有无明显缺陷，用卷尺测量安装高度。

15. 管网     1套

15.1阀门应有明显的启闭标志。

15.2地上消防管道应涂以红色或红色环圈标记。

16. 排烟风机控制柜    20个

16.1查看标志。仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

16.2应有手动、自动切换装置。

17. 排烟风机     22个

17.1传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。

17.2查看外观和标志牌

18. 排烟口      75个

18.1排烟口安装应牢固可靠。

18.2查看外观；查验排烟防火阀设置情况、开启状态是否符合要求。

19. 排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗     105个

19.1安装牢固

19.2查看外观是否完好无损

20. 防火门      371处

20.1防火顺序器、防火插销、防火锁、防火闭门器、防火合页等组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密

20.2防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭：关闭后应能从内、外两侧人为开启

20.3常闭防火门开启后应能自动闭合

20.4设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除人为控制系统

20.5在闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不得小于10mm，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm

21. 防火卷帘    51组

21.1卷门机、卷轴、箱体、门楣、导轨、座板及控制箱等组件齐全安全完好，紧固件应无松动现象

21.2现场手动、远程自动、自动控制盒机械操作应正常，关闭时应严密

21.3运行时应平稳顺畅、无卡涩现象

21.4卷帘在导轨内运行应平稳顺畅，噪音符合GB14102规定，其下降速度下降速度不应大于9.5m/min。

22.七佛丙烷气体灭火系统     气体瓶组14个   启动气体瓶组 9个

22.1每月必须进行月度检查，检查启动瓶压力、压力必须在绿区内：逐个对灭火剂瓶组进行压力检测、压力表示值应在绿区内；逐个对灭火剂瓶组和启动瓶进行检查，瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形（凸廇）等，如有上述问题，应及时更换并释放瓶内气体；填写好检查记录并出具报告，服务结束后出具年度检查报告。

22.2 对检修的气体实行一年的服务周期，凡在服务有效期内，发现有泄压漏气等质量问题，免费负责维修；

22 .3若因乙方检修问题影响灭火效果、给甲方造成损失，乙方应承担相应的法律责任。

（二）投标人须提供本项目相关技术人员职称、认证资格及参与项目经历。

四、服务需求：

1. 确保维保服务期间对学院消防设施设备的正常运行，设定具有中级以上专业技术职称

资质的固定人员为责任人；；每日进行检查巡查并做好检查巡查记录，及时发现安全问题和隐患；检查人员应有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，熟知消防法规和采购人的管理规定，善于发现各类消防问题。

2. 投标人接到报修，4小时内到现场维修；24小时内完成修护，保证正常运行；如遇特殊情况，双方协商解决；

3、严格按照招标人要求进行定期维护、维修及保养；低值易损件（单件价值小于100元）由维保单位免费更换，其余需更换的配件由维保单位提供名称、型号、价格及技术参数包学院经同意后更换。

4.维护保养合同执行期间,维保单位每月需向学院提供月度维保养情况报告书一份，每季度提供本季度维保养情况报告书一份。

5. 每半年度提供第三方经专业权威部门认定的消防安全检测报告一份。

附：学院建筑物基本情况统计表

学院建筑物基本情况统计表

| 建筑物名称 | 层数 | 建筑高度 | 建筑面积 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济管理系教学楼 | 4 | 19.85米 | 9457.83平方米 |  |  |
| 国际部教学楼 | 4 | 17.75米 | 6221.63平方米 |  |  |
| 国际部公寓楼 | 4 | 17.25米 | 7732.45平方米 |  |  |
| 3号学生公寓 | 6 | 22.05米 | 4785.4平方米 |  |  |
| 4号学生公寓 | 6 | 22.05米 | 8184.69平方米 |  |  |
| 1、2、5、6号学生公寓 | 6 | 22.05米 | 8194.4平方米 |  |  |
| 艺术系教学楼 | 4 | 18.95米 | 7980.07平方米 |  |  |
| 自动化系教学楼 | 4 | 22.45米 | 22095.82平米 |  |  |
| 机械系 1号教学楼 | 4 | 18.75米 | 14381.86平米 |  |  |
| 机械系2号教学楼 | 4 | 18.75米 | 9061.48平米 |  |  |
| 风雨操场楼 | 1 | 12.45米 | 5858.16平米 |  |  |
| 食堂 | 4 | 18.45米 | 8472.41平米 |  |  |
| 后勤综合楼 | 3 | 13.95米 | 5213.35平米 |  |  |
| 运动场看台 | 1 | 4.21米 | 370平方米 |  |  |
| 宿舍区变电站 | 1 | 5.4米 | 191.4平方米 |  |  |
| 以上均为框架结构，耐火等级为2级，属于多层民用建筑。 |  |  |  |  |  |
| 行政主楼及图书馆 | 7 | 31.75米 | 18813.8平米 | 地下一层 |  |
| 框架结构，耐火等级为2级，属于二类高层民用建筑。 |  |  |  |  |  |

天津轻工职业技术学院消防设施维保量化考核表

为了进一步提升维保单位的服务工作和服务水平，特制定此表，以改善和提高服务质量。

# 日期：     年    月    日

| 序号 | 检查地点内容 | 评价 |  |  |  |  | 分项总评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 故障处理 | 日常巡检 | 服务质量 | 安全施工 | 加分项 |  |
|  |  | 30分 | 30分 | 20分 | 20分 |  |  |
| 1 | 学生公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 七楼水箱 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二级学院 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 图文中心 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实训中心 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 超市 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房 |  |  |  |  |  |  |

# 部门：负责人签字：

考核标准

故障处理：紧急故障4小时内到达现场，24小时内完成维保项目,每项不达标扣除1分。

日常巡检：根据合同定期巡检、保养设备，每项不达标扣除1分。

服务质量：服务是否及时，每项不达标扣除1分。

安全施工：施工时无违反安全操作规程，每项不达标扣除1分。

加分项：巡检、维护过程中及时发现问题并快速有效处置，避免责任事故发生给予加分；

备注：考核办法最后由院保卫处组织专人进行定期巡检测评，合同结束后加权平均为最终得分，评分高于95分按合同款结算，评分低于95分为不合格，每低一分扣除合同总额的1%，并按期整改。

附：

消防设施维保单位维保工作监督检查办法

为确保学院消防设施完好有效，加强对消防设施维保单位维保工作进行监督检查，特制订《消防设施维保单位维保工作监督检查办法》如下：

- 监督检查部门：学院安全保卫处

- 监督检查内容：1、维保期间设施维护保养记录； 2、消防设施完好率；3、设施故障报修后响应时间；4、设施故障修复完成率；

三、监督办法：1、维保期间未发生责任事故，设施完好率98%以上，按量化考核表、考核标准、维保工作监督检查办法执行；

2、维保期间因投标人工作失误造成的责任事故，投标人在对事故造成的经济损失照价赔偿基础上，根据事故造成的影响和后果，相应扣除尾款20%至全部。