项目需求书填写说明：

1、项目需求书包括项目背景、商务需求、技术需求三部分。

（1）项目背景包括项目的立项目的、应用环境等相关内容；

（2）商务需求包括对供应商的资格、报价、交货期等要求（质保期不得小于1年，付款比例一般应为3：6：1）；

（3）技术需求包括需要采购货物的详细技术要求，不得出现品牌型号，技术参数需量化（例如：输出幅度最大时：单个脉冲能量：≤300mJ），技术需求满足三家不同品牌的产品并提供相应佐证材料；

①实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

②如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

③★号条款（实质性技术条款）需要填写原因说明。

④如无★号条款（实质性技术条款）可不填写。

⑤请填写验收标准。

2、根据《关于规范政府采购文件实质性要求和条件设置有关事项的通知》津财采〔2012〕12号中第一条第二项“供应商的特定条件仅指与采购项目实质关联且法律、行政法规等有明确规定的强制性资质要求或认证要求。”的规定，商务需求中不得对厂商授权或其他厂商出具的证明材料、注册资金、业绩、国外相关认证等进行要求；

3、根据《关于规范政府采购文件实质性要求和条件设置有关事项的通知》津财采〔2012〕12号中第二条“其他实质性要求是指采购人根据项目特点设定的关于项目技术、商务、服务等方面的实质性要求，如技术参数要求、供货时间要求、付款方式和期限要求等。其他实质性要求的设置应具有合理性和竞争性，不能限制排斥潜在供应商。”的规定，技术需求中不得要求或者标明特定货物的品牌的供应商，不得含有倾向性或排斥潜在供应商的内容。

天津轻工职业技术学院食堂排烟系统改造项目需求书

预算金额：79.5万元    货物类项目

本项目仅面向小微企业

- 项目背景

为保障学院各食堂的设备设施安全问题，现将各食堂排风类的年久失修设备进行更换，解决安全隐患问题和学院师生的就餐供应问题，后勤服务中心决定将食堂存在安全隐患的设备进行更换。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | - 1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖公章。 - 2、供应商须提供经会计师事务所审计的上一年度（2020年度）财务审计报告或开标前3个月以内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。 - 3、供应商须提供2021年1月份之后至今任意1个月缴纳的社会保障资金的有效票据凭证原件或复印件加盖公章 - 4、供应商须提供2021年1月份之后至今任意1个月依法纳税的有效票据凭证原件或复印件加盖公章 - 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，需提供承诺书原件 - 6、法定代表人参加投标时,须携带法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证原件或其他与法定代表人身份相符的有效证件原件；非法定代表人参加投标时，须携带法人授权委托书原件和代理人身份证原件或其他与代理人身份相符的有效证件原件。 | 是 | 保证投标人为合法企业 |
| 2 | 服务要求 | 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保障正常的售后服务 |
| 3 | 交货期 | 交货期：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 保障使用 |
| 4 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担。设备安装调试两天后由甲方组织邀请第三方进行本项目验收，特殊情况以合同为准 | 是 |  |
| 5 | 付款方式 | 自签订合同之日起15日内，支付合同金额20%的货款，全部设备安装到位并验收合格后15日内，支付合同金额70%的货款。验收合格1年后15日内，支付10%货款。(特殊情况以合同为准）。 | 是 |  |

- 三、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大风味厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 4800x1300x600 | 6.24 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 小风味厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 4800x1300x600 | 4.3 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排蒸汽罩 | 5000*1200x600 | 6 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 热加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 7000x1300x600 | 9.1 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 油网烟罩连烟罩灯 | 6300x1300x600 | 8.2 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 3 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 2 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 4 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 11000x1300x600 | 14.3 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 4 | 抽风柜 | 20000风量 | 2 | 台 | 排烟量20000m3/h，转速800r/min，压力610-490Pa，噪音：77（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 5 | 抽风柜 | 3000风量 | 1 | 台 | 排烟量3000m3/h，转速950r/min，压力500-380Pa，噪音：72（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 6 | 抽风柜 | 25000风量 | 2 | 台 | 排烟量25000m3/h，转速800r/min，压力610-490Pa，噪音：77（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 7 | 抽风柜 | 29000风量 | 1 | 台 | 排烟量29000m3/h，转速900r/min，压力780-620Pa，噪音：80（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 8 | *高效油烟静化器 | 30000风量 | 2 | 台 | - 设备外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺 抗紫外线耐候性好，面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，全新智能控制盘，工业级爬电距离穿心绝缘子，预过滤均风网，IP55防尘防水设计，采用门磁开关及软件双重开门断电保护功能，入线口防鼠咬设计，保护机器电路。电场主体为不锈钢阴极和阳极，蜂窝状模块式结构，具有圆筒蜂巢电场，*投标时需提供不锈钢蜂巢式电场主体模块样品。外型尺寸735×1215×1407mm，通风口尺寸881×1156mm，功率1.46kw，BS-216J-30K，电压220V，重量171kg。投标人需提供制造商出具的本产品出厂检测报告，供货商提供天津市环保部门出具的油烟净化检测报告。设备油烟排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和HJ/T 62-2001 的要求，提供检验报告复印件加盖厂家公章。 | 否 |  |
| 9 | *高效油烟静化器 | 25000风量 | 2 | 台 | 设备外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺 抗紫外线耐候性好，面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，全新智能控制盘，工业级爬电距离穿心绝缘子，预过滤均风网，IP55防尘防水设计，采用门磁开关及软件双重开门断电保护功能，入线口防鼠咬设计，保护机器电路。电场主体为不锈钢阴极和阳极，蜂窝状模块式结构，具有圆筒蜂巢电场，*投标时需提供不锈钢蜂巢式电场主体模块样品。外型尺寸735×1408×1631mm，通风口尺寸1073×1382mm，功率1.03kw，BS-216J-25KA，电压220V，重量237kg。投标人需提供制造商出具的本产品出厂检测报告，供货商提供天津市环保部门出具的油烟净化检测报告。设备油烟排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和HJ/T 62-2001 的要求，提供检验报告复印件加盖厂家公章。 | 否 |  |
| 10 | 抽风管 | 定制 | 300 | ㎡ | 设备材质采用联众一级国标镀锌板板材制作,板材1.0mm，做不漏油处理。 | 否 |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大风味厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 4800x1300x600 | 6.24 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 小风味厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 4800x1300x600 | 4.3 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排蒸汽罩 | 5000*1200x600 | 6 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 热加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 7000x1300x600 | 9.1 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 油网烟罩连烟罩灯 | 6300x1300x600 | 8.2 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 3 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 2 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 4 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩连烟罩灯 | 11000x1300x600 | 14.3 | ㎡ | 设备全身采用优质SUS304 2B不锈钢拉丝板材制作。烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度采用1.5mm不锈钢板加工制作。油网板材的厚度为1.2mm，罩体加导油槽，为满焊结构，平面焊接均匀无漏封，配有防潮灯。 | 否 |  |
| 2 | 装饰板恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除，按原始样式与材料恢复到位。 | 否 |  |
| 4 | 抽风柜 | 20000风量 | 2 | 台 | 排烟量20000m3/h，转速800r/min，压力610-490Pa，噪音：77（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 5 | 抽风柜 | 3000风量 | 1 | 台 | 排烟量3000m3/h，转速950r/min，压力500-380Pa，噪音：72（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 6 | 抽风柜 | 25000风量 | 2 | 台 | 排烟量25000m3/h，转速800r/min，压力610-490Pa，噪音：77（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 7 | 抽风柜 | 29000风量 | 1 | 台 | 排烟量29000m3/h，转速900r/min，压力780-620Pa，噪音：80（A）,产品材质采用优质材料制作，性能强劲、结构牢固、运行平稳，具有风量大、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。 | 否 |  |
| 8 | *高效油烟静化器 | 30000风量 | 2 | 台 | 设备外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺 抗紫外线耐候性好，面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，全新智能控制盘，工业级爬电距离穿心绝缘子，预过滤均风网，IP55防尘防水设计，采用门磁开关及软件双重开门断电保护功能，入线口防鼠咬设计，保护机器电路。电场主体为不锈钢阴极和阳极，蜂窝状模块式结构，具有圆筒蜂巢电场，*投标时需提供不锈钢蜂巢式电场主体模块样品。外型尺寸735×1215×1407mm，通风口尺寸881×1156mm，功率1.46kw，BS-216J-30K，电压220V，重量171kg。投标人需提供制造商出具的本产品出厂检测报告，供货商提供天津市环保部门出具的油烟净化检测报告。设备油烟排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和HJ/T 62-2001 的要求，提供检验报告复印件加盖厂家公章。 | 否 |  |
| 9 | *高效油烟静化器 | 25000风量 | 2 | 台 | 设备外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺 抗紫外线耐候性好，面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，全新智能控制盘，工业级爬电距离穿心绝缘子，预过滤均风网，IP55防尘防水设计，采用门磁开关及软件双重开门断电保护功能，入线口防鼠咬设计，保护机器电路。电场主体为不锈钢阴极和阳极，蜂窝状模块式结构，具有圆筒蜂巢电场，*投标时需提供不锈钢蜂巢式电场主体模块样品。外型尺寸735×1408×1631mm，通风口尺寸1073×1382mm，功率1.03kw，BS-216J-25KA，电压220V，重量237kg。投标人需提供制造商出具的本产品出厂检测报告，供货商提供天津市环保部门出具的油烟净化检测报告。设备油烟排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和HJ/T 62-2001 的要求，提供检验报告复印件加盖厂家公章。 | 否 |  |
| 10 | 抽风管 | 定制 | 200 | ㎡ | 设备材质采用联众一级国标镀锌板板材制作,板材1.0mm，做不漏油处理。 | 否 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理厨房地面及过道油渍 | 现场情况 | 1 | 项 | 清理厨房地面及过道油渍 | 否 |  |
| 2 | 烟罩拆除 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除 | 否 |  |
| 3 | 排烟管道拆除 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除 | 否 |  |
| 4 | 楼顶风机拆除 | 现场情况 | 1 | 项 | 无破坏安全拆除 | 否 |  |
| 5 | 旧设备清运 | 现场情况 | 1 | 项 | 旧设备清运 | 否 |  |
| 6 | 监控恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 连接处按原有方式恢复到位 | 否 |  |
| 7 | 烟感恢复 | 现场情况 | 1 | 项 | 连接处按原有方式恢复到位 | 否 |  |
| 8 | LED灯 |  | 400 | 组 |  | 否 |  |
| 9 | 灭火系统恢复 | 现场情况 | 16 | 套 | 无破坏安全拆除分，按原始样式与材料恢复到位。配合有关消防部门进行灭火系统的重新验收。 | 否 |  |