附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 天津轻工职业技术学院机械工程学院       空压设备改造项目

采购单位：  天津轻工职业技术学院

编制部门：      机械工程学院

编制时间：      2022年10月

版  次  ：         第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

企业调研、参考气泵房建设制度、《压力容器管理规定》现有设备需求

（二）需求调查对象

走访企业及高职院校；以“气泵房建设制度”“压力容器管理规定”等文件作为依据进行本次项目的需求书的撰写依据。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

教育部从2019年开始集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群。重点布局在现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等技术技能人才紧缺领域，随着时间的推移各高校的建设都在稳步进行。各院校都在进行教学设备和教仪的建设。因为机械加工类型设备都需要压缩空气作为辅助，先进的设备对空气质量压力的需要也更加严格。结合国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中的指导意见。我院现有的压缩机已经不能满足现有设备和能效要求。所以对空压机及冷干机等进行采购安装

2.市场供给情况

空压机行业是技术密集型行业，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，产品和技术更新的难度也相应增大，企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备，也需要一定的实践经验积累。但是我国的空压机企业需要重点从引进高端专业人才开始，加强科技创新和关键技术研发意识，提高空压机的节能技术、产业结构和生产工艺，使空压机能效稳步提高，已经能够逐步适应未来市场要求，市场供给充足。

3.同类采购项目历史成交信息

天津市西青医院天津市西青医院供应室压力容器到期更新购置项目_第1包(项目编号:XQYY-a-2020-037)合同公告99.1万

泰达国际心血管病医院机关 泰达国际心血管病医院压力容器改造设备购置及安装 (项目编号:TJBHGP-TEDA-2017-025)竞争性谈判公告24.7万

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无

5.其他相关情况

无

（四）未开展需求调查的原因

二、需求清单

（一）项目概况

此采购为天津轻工职业技术学院机械工程学院空压机冷干机采购项目。我院作为首批双高校建设单位，通过几年的发展机械工程学院在实训设备的精度和数量上大幅提升。给学生实习实训提供了有力的保障。随着设备的增多和更多高精度高转速的设备的加入原有的是泵房已经不能满足要求。主要有二。其一原有空压机产气量不满足要求设备经常报警。二由于气泵房建设时间过长管路中杂质过多。所以要针对现有设备需求进行新设备采购标准在满足现有设备需求情况下预留升级提升空间。

- 采购项目预（概）算是否已落实

已落实

- 采购项目预（概）算

校内专项

总预（概）算：  人民币23万元

包1预（概）算：  人民币23万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 空压机 |  | 台 | 2 | 96000 |
| 1 | 2 | 冷干机 |  | 台 | 1 | 25000 |
| 1 | 3 | 管道过滤器 |  | 套 | 12 | 12000 |
| 1 | 4 | 储气罐 |  | 个 | 3 | 15000 |
| 1 | 5 | 空压机保养 |  | 次 | 18 | 32400 |
| 1 | 6 | 无缝镀锌管 |  | 米 | 150 | 21000 |
| 1 | 7 | 导流罩及导流管道 |  | 个 | 10 | 10000 |
| 1 | 8 | 压力表、安全阀校验 |  | 次 | 6-7 | 2500 |
| 1 | 9 | 油水分离 |  | 套 | 50 | 8500 |
| 1 | 10 | 一分三转换头 |  | 套 | 50 | 7600 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

序号1：空压机：满足3000平米场地使用；用气设备30-40台套；工作方式为：螺杆式；设备最大供气压力0.45MPa-0.6MPa ；气体含油量≤3ppm；

排气温度≤环境温度+13℃；整机重量≥850；功率≥35Kw；容积流量/排气压力（m³/min）/（MPa）大于等于6.7/0.7；噪音值＜85分贝 （包含旧设备的拆卸并按照甲方要求安放置指定地点。新设备的安装与调试并包含安装过程中所涉及的辅材及配件）

序号2：冷干机：入口空气流量≥  Std.17.0 Nm3 /min  |1020 Nm3 /Hr；入口空气压力  ： Std.7 bar   | Min 6 bar  Max:10 bar； 满负荷下压力损失	Std.0.25 bar；噪音值距离设备1米处，噪音小于60分贝； 符合压力容器制造标准     NB/T47102-2010 | GB151-2014 | GB150-2011 （包含旧设备的拆卸并按照甲方要求安放置指定地点。新设备的安装与调试并包含安装过程中所涉及的辅材及配件）

序号3：管道过滤器：具备多级过滤包含：预过滤，除油除尘过滤，高精除油过滤，活性炭除油过。额定处理量≥19     Nm3/min。末级过滤粒径 ≤0.01μm；末级残余含油量≤       0.003ppm；接口螺纹标准符合GB/T7307-2001要求；工作压力 Std.7 bar/Max:16 bar；初始压力损失≤	0.07 bar ；排水方式：自动排水（包含旧设备的拆卸并按照甲方要求安放置指定地点。新设备的安装与调试并包含安装过程中所涉及的辅材及配件）

序号4: 储气罐：设计压力≥0.8MPa；使用寿命≥6年；产品符合压力容器安全技术监察规程；（包含旧设备的拆卸并按照甲方要求安放置指定地点。新设备的安装与调试并包含安装过程中所涉及的辅材及配件）

序号5:空压机保养：包含人工费用及耗材费用。所用产品符合机器保养要求。设备包括：新购设备2台。我院原有设备2台。

序号6: 无缝镀锌管：满足150米场地线路搭建需求，长期使用无锈蚀问题；管径≥1寸；具体安装位置出气口设定等细节问题和甲方项目负责人进行确认。其中包含安装过程中所需要的三通弯头等配件；采用螺纹接口禁止焊接。（包含旧设备的拆卸并按照甲方要求安放置指定地点。新设备的安装与调试并包含安装过程中所涉及的辅材及配件）

序号7: 导流罩及导流管道 ：用于空压气降温使用，根据现场情况实际测量定做完成安全。保证使用过程中安全可靠无安全隐患。（包含安装与调试）

序号8:压力表、安全阀校验由乙方负责储气罐的日常年检工作。依照相关规定要求进行保证甲方使用安全。（包含安装与调试）

序号9:油水分离：在现有管路末端安装油水分离器。设计压力≥0.7；过滤精度≥5μm；（包含安装与调试）

序号10:一分三转换头：对现有接头进行更换。现有接头存在锈蚀、断裂、漏气现象。所构产品在材质上要具备一定的抗锈蚀能力（不锈钢材质优先考虑）且能与现在的插头进行有效连接保证无漏气问题。（包含安装与调试）

（2）商务要求

施工地点为：天津轻工职业技术学院机械工程学院

付款方式：签订合同后，甲方向乙方支付中标总金额的30%作为预付款，待项目完成并验收合格后，向乙方支付剩余70%合同款，具体细节以合同为准。

服务要求：

1.所购产品提供不少于两年免费质保。乙方应协助甲方完成安装场地布置（包含：安全操操作规程、各类警示标志、管理制度等）

2.产品送达采购人指定地点，供应商负责安装调试、免费培训。运输过程产生的费用由中标方承担。

3.产品出现故障，供应商必须在1小时内响应，5小时内到达服务现场，并提供7×24小时售后服务。

4.所购产品需提供对应的产品合格证、明显位置设置名牌。

5.需要安装的产品安装完成后乙方应负责场地的清洁。安装过程中产生的垃圾、产品包装等由乙方负责清理。

交货期：签订合同之日起30天内（如遇疫情等特殊情况以合同为准或另行商榷）。