附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：宿舍楼监控扩容

采购单位：  天津轻工职业技术学院

编制部门：        安全保卫部

编制时间：   2022.10.27

版  次  ：    第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

- 需求调查情况

主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目

（一）需求调查方式

咨询方式

（二）需求调查对象

供应商、相关领域的专家、采购代理机构

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

视频监控发展到今天，追求标准统一、开放兼容、高清智能逐渐成为主流需求，因此，技术路径上未来占据先机的关键是：具备基于前端数字化、后端网络化、智能化的安防系统解决方案的开发能力。在实现途径上，设备厂商向提供“一站式需求”的安防系统解决方案供应商转型。同时，改变“重硬轻软’的局面，大力提供软件研发实力，适应下游应用往多样化、差异化方向前发展。最终视频监控行业技术呈现现出数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势。

2.市场供给情况

中国视频监控企业多达数千家，视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域。

从地域分布上看我国安防产业形成了长三角、珠三角和环渤海三大产业经济圈。其中，以深圳为中心的球三角已成为我国规模最大，发展速度最快，品种最全的安防产品加工密集地区；以杭州为中心的长三角，已成为国内最重要的DVR制造、安防监控软件开发基地，以天津为中心的环渤海地区则逐步形成了摄像机产业集群。

3.同类采购项目历史成交信息

天津轻工职业技术学院视频监控改造项目

天津现代职业技术学院楼宇监控改造项目

天津市电子信息技师学院智慧校园信息化系统建设项目

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

目前各监控品牌都能对其设备进行定期的运行维护及免费系统的更新，如遇设备故障都能及时到位维修，如属硬件故障原因无法及时排除故障的，则能提供同等配置的备用设备以保证设备的正常运行。此项目不涉及耗材产品。

5.其他相关情况

无

二、需求清单

（一）项目概况

轻工1-6号宿舍摄像头有两部分组成，一部分为建校初期安装的模拟摄像头118路，一部分为2014年度加装了124路网络摄像头。小计242路摄像头。

宿舍模拟视频监控系统和网络视频监控系统，由于使用年限较长，经常出现:

1.回放录像时经常会遇到看得见，但看不清的问题。

2.整套系统建设已达7-10年，部分点位设备老化严重，出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。

3.系统点位覆盖不足，部分区域存在监控盲区问题，出现突发情况时，经常会遇到无对应录像可调的问题。

鉴于以上原因，建议更新1-6号宿舍所有的监控摄像头。

目前学校现有监控管理平台为ISC教育综合安防管理平台，此平台可连接监控摄像头，车辆识别设备，人脸识别设备实现安防、人员、车辆管理，可再次开发连接到校园管理智慧平台中。

- 采购项目预（概）算是否已落实

已落实

- 采购项目预（概）算

445000.00

总预（概）算：  445000.00

包1预（概）算：  445000.00

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 视频存储设备 |  | 套 | 2 | 169,620 |
| 1 | 2 | 网络半球摄像头 |  | 路 | 304 | 130,720 |
| 1 | 3 | 交换机1 |  | 台 | 5 | 3,750 |
| 1 | 4 | 交换机2 |  | 台 | 2 | 3,900 |
| 1 | 5 | 交换机3 |  | 台 | 16 | 31,200 |
| 1 | 6 | 光模块 |  | 个 | 18 | 4,320 |
| 1 | 7 | 网线1 |  | 米 | 15200 | 30,400 |
| 1 | 8 | 网线2 |  | 米 | 300 | 840 |
| 1 | 9 | 电源线 |  | 米 | 200 | 1,700 |
| 1 | 10 | 机柜 |  | 套 | 1 | 3,350 |
| 1 | 11 | 集成安装 |  | 批 | 1 | 65200 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 445000 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储设备 | - 单设备不高于4U，配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置不少于360TB企业级硬盘，配置冗余白金牌电源； - 标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口； - 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式； - 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； - 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； - 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息； - 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； |
| 2 | 网络半球摄像头 | - 具有200万像素 CMOS传感器，最大分辨率不低于1920x1080； - 在白光灯关闭情况下，最低照度彩色≤0.0005lx； - 白光补光，补光距离不小于30米； - 支持DC12V/POE供电； - 防护等级不低于IP66； |
| 3 | 交换机1 | 1、可用千兆POE电口数≥8，非复用千兆光口数≥2 2、支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 4、交换方式支持存储转发 5、交换容量≥20Gbps 6、包转发率≥14.88Mpps |
| 4 | 交换机2 | 1.配置：可用千兆电口数≥12,千兆光口数≥12 2.交换容量：≥48Gbps 3.包转发率：≥35.7Mbps 4.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 5.支持线-地防浪涌等级≥2KV 6.支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV 7.交换方式：支持存储转发 |
| 5 | 交换机3 | - 可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1； - 交换容量≥52 Gbps，转发性能≥38.688 Mpps； - 支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370 W； - 支持6KV防浪涌（PoE口）； - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； |
| 6 | 光模块 | 千兆20公里单模单纤光模块 |
| 7 | 网线 | 规格：4*2*0.50mm 四股双绞线 无氧铜丝、高密度聚乙烯、聚氯乙烯 标准：YD/T1019-2013 名称：超五类数据通信电缆 环路电阻（20摄氏度时）<176Ω |
| 8 | 网线 | 规格：4*2*0.50mm 四股双绞线 无氧铜丝、高密度聚乙烯、聚氯乙烯 标准：YD/T1019-2013 名称：六类数据通信电缆 环路电阻（20摄氏度时）<176Ω |
| 9 | 电源线 | FS-RVV型系列聚氯乙烯护套软线 企业标准或国家标准GB/T5023.5-2008 RVV3*2.5电源线 |
| 10 | 机柜 | 尺寸≥600mm*1000mm*2055mm 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 承载：静载800KG(带支架） PDU:≥3个（10A、含防雷、防浪涌装置） 主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板其余SPCC优质冷扎板。 |
| 11 | 集成安装 | （1）对学校现有视频监控固含量平台进行扩容，无缝接入本次新建及原有全部设备，平台扩容过程应平滑有序进行，不得导致现有业务中断。 （2）中标人负责设备的包装及运输，运输至指定安装地点； （3）中标人负责现场原有显示设备及其他附件的拆除、清理、回收、运输及善后清理工作； （4）中标人负责系统集成、调试及所有的材料、辅料，保证系统正常运行。 |

（2）商务要求

1、（1）货到：签订合同之日起5日内（特殊情况以合同为准）

（2）安装（施工）完成：货到之日起20个工作日内（特殊情况以合同为准）

2、交货地点：天津轻工职业技术学院（特殊情况以合同为准）。

3、付款方式：签订合同15个工作日内支付合同总额的30%，所有货物提供完毕且经采购人验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%。自设备验收合格之日起一年后的15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）

4、包装和运输：货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

5、售后服务：提供 3年的免费上门保修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

6、本项目为交钥匙工程，价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。