附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 中央空调维保项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2022.11.29

版  次  ： 第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

（标黄处为按照专家审核意见修改处）

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

为了解市场信息和现状，提升采购质量，为采购提供依据，通过论证的方式进行了此次需求调查。

（二）需求调查对象

相关领域专家、采购代理机构。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

中央空调广泛应用于各类公共建筑，随着经济发展和大众生活质量水平提高，该行业在房地产市场红利下得以高速发展，我国中央空调市场整体规模保持稳健增长并趋于饱和。随之而来的就是维护保养问题。学院中央空调2010年初建，品牌为三菱中央空调（一拖多），行政楼等10栋建筑区域内共计598台室内机，58台室外机，运行至今已经有10余年时间，电子器件部分出现老化现象，维修量大，需要委托有资质的单位进行维护维保。

2.市场供给情况

市场价格竞争激烈，潜在供应商数量较多、交付能力和服务能力均可以满足要求。

3.同类采购项目历史成交信息

（1）天津现代职业技术学院，空调维保项目，服务期三年，75.06万元（室内机786，室外机76台，含内外机配件费，清洗保养1次/年）；

（2）天津创业环保集团股份有限公司，空调维保，期限一年，12.84万（室内机360台，室外机32台，清洗保养1次/年，配件、材料费另算）

（3）天津电力公司营销服务中心郁江道院区，空调维保，期限一年，7.9万。（室内机400台，室外机35台，清洗保养1次/年，配件、材料费另算）

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

（1）投标人应24小时内响应应急维修服务。（包括节假日）。

（2）投标人在接到甲方故障通知（电话、传真等）后，立即做出初步意见反馈，在电话指导不能排除故障的情况下，投标人应1小时内到达现场，立即检查、排除故障。

（3）一般故障均应在当日修复，重大故障（更换重要部件）小修不超过1天，中修不超过3天，大修不超过7天。如当日不能修复的故障，投标人应告知甲方并说明原因及需修复的时间，确保空调设备系统正常运行。

5.其他相关情况

无。

（四）未开展需求调查的原因

无。

二、需求清单

（一）项目概况

学院中央空调2010年初建，品牌为三菱中央空调（一拖多），行政楼等10栋建筑区域内共计598台室内机，58台室外机，运行至今已经有近10年时间，电子器件部分出现老化现象，维修量大，拟委托有资质的单位进行维护维保。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

中央空调维保项目47万元

总预（概）算：  47万元

包1预（概）算： 47万元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 天津轻工职业技术学院中央空调维保项目 |  |  | 1 | 47万元 |

（四）技术商务要求

（1）商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 需要提供三菱VRV空调厂家认证的维修授权书复印件并加盖报标单位公章，为确保维保单位的技术能力及故障判断准确性，需要提供VRV空调厂家的专用测试软件操作说明及方法。 |
| 2 | 服务要求 | 1）项目人员构成：主管1名、空调维修技术人员6名。须持有由各地区安全生产监督管理局颁发的在有效期内的《特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）》（准操项目：制冷与空调设备运行） 2）所有维保工作必须形成书面记录，进行量化考核。 3)每季度进行一次全部设备检查，每年进行两次室内机和室外机全面保养、清洗服务，每年春季、秋季各对室内空调过滤网进行清洗消毒一次。 4）更换配件需提供维修所需配件来源证明文件，乙方对其提供的零配件提供保修期，更换需为原品牌配件。 5)按《天津轻工职业技术学院空调量化考核表》进行量化考核（考核表附后）。 |
| 3 | 服务期限 | 签订合同之日起为期2年（特殊情况以合同为准） |
| 4 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 |
| 5 | 付款方式 | 1）自签订合同起，服务每6个月后收到票据的15个工作日内支付合同总额的1/4（特殊情况以合同为准） 2）维保费包含更换室内机、室外机所有配件的费用（不会再出现任何额外费用）。 |

（2）技术要求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求（具体服务要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保内容 | 1）、制冷系统： 1.1、检查空调内机空气过滤系统，判断是否需要清洗或更换过滤网； 1.2、检测空调室内、室外风机系统； 1.3、检测空调各管路保温是否破损、是否需要重新包扎； 1.4、 检查空调内部各连接管、接口、接头、感温头、控制线等需扎带、喉箍、支架固定的是否牢固、安全； 1.5、检查空调风机轴承的润滑和风叶的磨损情况； 1.6、检测空调压缩机运行是否有震动和异常声，安装是否牢固、安全； 1.7、检查、清洗空调室内、外机冷凝器、蒸发器（翅片）； 1.8、检测空调制冷系统； 1.9、检测空调各制冷管路是否有氟利昂泄露现象 ，如需补充制冷按要求进行； 2.0、检测压缩机高、低压压力是否在正常范围； 2.1、检查压缩机高、低压阀门、管路结露、结霜情况； 2）、排水系统： 1.1、检查、清洁、疏通空调排水管、水盘系统； 1.2、检查空调室、内外排水管是否老化，对存在安全隐患或损坏的管路进行更换； 1.3、检查空调排水管路固定情况并对管路外保温的检查及修复； 1.4、检查空调管路、阀门是否有腐蚀、生锈、漏水现象； 1.5、对空调损坏的排水电机进行修理或更换； 3）、电气系统： 1.1、检查、测试、紧固空调室内、外机电气系统； 1.2、检查空调室内至室外机电源线路穿管或包扎是否安全； 1.3、检测空调的绝缘状况并评估使用效果； 1,4、检查、设置、测试空调各项设定、运行、告警参数并对可以模拟测试的告警进行校验； 1.5、检测空调过载保护、压力保护装置和安全器件等功能状态； 1.6、检测空调曲轴箱加热器工作参数； 4）、室内部分： 1.1、对所有空调室内机过滤网进行清洗（每年一次），如无法清洗应进行更换； 1.2、检查并确认空调控制面板和电机使用、运行是否正常； 1.3、检查空调出风口和回风口是否有阻塞； 1.4、检查、测量空调室内机出风温度是否在正常范围； 1.5、检查空调室内机安装是否牢固、安全，是否有震动和异常声； 5）、室外部分： 1.1、检查室外空调机架、支架、槽钢机架、护罩（网）、制冷管路、电线管路、室外屋顶VRV空调供电箱和屋顶电源过路盒等是否安全、是否牢固、是否腐蚀。对存在的隐患及时给予解决或更换。 1.2、对室外空调管路、支架、桥架、雨蓬、隔音板等牢固及安全性进行检查，同时对生锈或腐蚀的设施进行油漆。 1.3、检查各进（出）墙管路的墙洞防水是否完好，是否有雨水倒灌现象； 1.4、检查空调室外机的底座和防震垫是否牢固稳定； 1.5、检查空调室内机、室外机各管路的外保温是否损坏，若有损害或老化及时修复、及时解决； 1.6、检查各部位制制冷管路系统是否有抖动、松动、是否固定牢固、安全； |
| 2 | 维保职责 | 1.1、投标人在保养、维修、安装空调设备系统过程中由于投标人的操作过失和维修误判所造成的直接经济损失,应由投标人承担赔偿责任。 1.2、投标人人员每次保养、维修和安装应对自己的安全负责，发生人员伤、亡事故与甲方无关。 1.3、投标人在保养、维修、安装过程中损坏甲方物品，造成直接经济损失，由投标人承担。 1.4、投标人每次维修、保养、安装应得到甲方同意，不影响甲方正常办公。进入甲方电脑设备机房进行维护、检查时应遵守甲方机房规章制度，不可随意触碰运行中的电脑设备及线路（机柜内外设备） 1.5、投标人每次保养、维修、巡检工作完成后提供设备保养、维护、巡检报告，维护保养协议到期后, 投标人需装订一本全年维护记录文档交付甲方以备存档。每年合同结束前一个月对甲方的空调设备系统提出合理的书面建议。 1.6、投标人负责处理保养或维修结束后的危险废弃物，同时对场地进行清洁不留污渍。 1.7、投标人有义务对甲方人员进行操作培训，以便更好的掌握设备运行情况和简单的应急处理技能。 1.8、投标人负责对甲方空调设备系统在维护、保养中若无法修复的部分和不能排除的隐患，应及时以书面形式告知甲方，同时乙方应履行本协议内向甲方所承诺的义务和责任。 |

验收标准（项目验收费用由中标供应商承担）：【请具体提出验收标准】

设备明细

| NO. | 场所 | 区分 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政主楼 | VRV室内机 | 169 |
|  |  | VRV室外机 | 12 |
| 2 | 会议中心 | VRV室内机 | 44 |
|  |  | VRV室外机 | 4 |
| 3 | 图书馆 | VRV室内机 | 98 |
|  |  | VRV室外机 | 7 |
| 4 | 机械系1#楼 | VRV室内机 | 28 |
|  |  | VRV室外机 | 2 |
| 5 | 机械系2#楼 | VRV室内机 | 48 |
|  |  | VRV室外机 | 6 |
| 6 | 国际部 | VRV室内机 | 61 |
|  |  | VRV室外机 | 11 |
| 7 | 经济管理学院 | VRV室内机 | 46 |
|  |  | VRV室外机 | 5 |
| 8 | 艺术工程系 | VRV室内机 | 31 |
|  |  | VRV室外机 | 3 |
| 9 | 电子信息与自动化 | VRV室内机 | 45 |
|  |  | VRV室外机 | 4 |
| 10 | 风雨操场 | VRV室内机 | 28 |
|  |  | VRV室外机 | 4 |

天津轻工职业技术学院中央空调（一拖多）量化考核表

为了进一步提升维保单位的服务工作和服务水平，特制定此表，以改善和提高维保单位服务质量。

日期：     年   月   日

| 序号 | 空调编号 | 评 价 |  |  |  |  | 分项总评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 故障处理 | 日常巡检 | 环境卫生 | 服务质量 | 安全施工 |  |
|  |  | 25分 | 25分 | 10分 | 20分 | 20分 |  |
| 1 | 行政楼 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械1#、2#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动化学院 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 经管学院 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 艺术学院 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 国际教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 健体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

部门：                        负责人签字：

备注：考核办法

最后由后勤动力设备科组织专人进行定期巡检测评，服务每12个月后加权平均为最终得分，评分高于95分按合同款结算，评分低于95分为不合格，每低一分扣除合同总额的1%，并按期整改。